工程技术部欣宁楼高压配电设备用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	5

6	安装要求	5

7	运行要求	6

8	电气、自动控制要求	7

9	安全要求	9

10	文件要求	9

11	服务要求	9

12	附件	10

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司欣宁楼高压配电设备的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司欣宁楼高压配电设备。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 安全及环保法规指南

- 《供配电系统设计规范》GB50052-2009IEC726

- 《工业与民用电力装置的接地设计规范》GBJ65-83GB2900

- 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

- 《电力装置的电测量仪表装置设计规范》GB/T50063-2008

- 《10KV及以下变电所设计规范》GB50053-94

- 《3.6kV～40.5kV 交流金属封闭开关和控制设备》GB3906-2006；

- 系统描述

所购欣宁楼配电设备将用于全所变电站及配电间的设备运行。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 101楼高压配电室内。 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | N/A |  |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 环境温度：-5℃～+40℃ | 关键 |
|  | 最大日温差：25℃ | 关键 |
|  | 海拔高度：<1000m | 关键 |
|  | 抗震能力:地震强度不超过8级 | 关键 |
|  | 相对湿度:≤95%(日平均值) ≤90%(月平均值) | 关键 |
|  | 安装地点无火灾、爆炸危险、化学腐蚀及剧烈振动 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | N/A |  |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号； （4）生产日期或编号； （5）对设备必要的说明； （6）安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | 高压开关柜： 开关柜的柜体采用厚度不低于2.0mm敷铝锌钢板制作，结构方式为拼装式平顶柜。所有门及外封板采用冷轧钢板制作，表面喷塑。 -额定电压：12kV -额定电流：按设计图 -额定频率：50Hz -额定短路开断电流(有效值)： 25 kA -额定关合电流(峰值)： 63kA -额定短时耐受电流： 25kA/4s -额定绝缘水平： 对地、相间工频耐压值：42kV；雷电冲击耐压值(峰值)：75kV 隔离断口工频耐压值：48kV；雷电冲击耐压值(峰值)：85kV 电气间隙：＞125mm 爬电距离：＞240mm -分、合闸机构和辅助回路的额定控制电压：交流220V -外壳防护等级：IP40 柜体颜色：浅驼灰。 | 关键 |
|  | 电流互感器采用国产优质产品；具体型号规格见设计图。 | 关键 |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | N/A |  |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | N/A |  |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | N/A |  |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | N/A |  |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | N/A |  |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | N/A |  |
|  | 电气保护 |  |
|  | 1、柜内的橡胶或塑料件，均应是自熄性阻燃材质，不含卤素等有害化学成分。 2、主接地端子应焊接在柜体上，主接地端子应与接地柜体内的最大接地导线相匹配。 3、综合保护装置。 | 关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件、合同及订单，在设备开箱验收前移交。 | 关键 |
|  | 卖方发运清单及相关检验报告，不晚于设备安装前移交。 | 关键 |
|  | 提供设备的相关图纸，不晚于设备安装前移交。 | 关键 |
|  | 设备制造相关文件：工厂相关检测报告、材质清单、材质报告及合格证（写明材料有效期）、各种标示、出厂合格证、各组件相关报告及合格证，不晚于设备安装前移交。 | 关键 |
|  | 本设备安装调试报告，出厂检验合格证，不晚于设备安装前移交。 | 关键 |
|  | 设备的操作使用说明书、设备的电气原理图和安全保护装置工作原理以及安装、调试、操作及维护文件，在设备开箱验收前移交。 | 关键 |
|  | 技术数据；设备技术说明；设备详细尺寸；描述安装和空间要求；基础和空间要求；安装时的运输；使用说明书，在设备开箱验收前移交。 | 关键 |
|  | 维护说明书；（电气部分）；备品备件表（推荐的备件），在设备开箱验收前移交。 | 关键 |
|  | 提供设备及其零部件使用寿命清单，在设备开箱验收前移交。 | 关键 |
|  | 文件具体要求： - 标书中明确系统所有组件的品牌、材质、型号，并且注明每一个组件的保修期； - 设备供应商应提供一份工作计划，以便于我公司做好相关准备工作。 - 以上资料提供2套纸质技术资料，一份电子版技术资料。 以上在设备开箱验收前移交。 | 关键 |
|  | 提供有资质的第三方检测机构出具的全套检测报告，并取得武汉市质量技术监督局颁发的使用注册登记证等必要的证书以上在设备开箱验收前移交。 | 关键 |
|  | 供应商及时向采购人提交进度计划、验收通知及竣工验收报告等以上在设备开箱验收前移交。 | 关键 |
|  | 合同设备提供2套纸质技术资料，一套电子版技术资料以上在设备开箱验收前移交。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 免费提供设备原理、功能、故障排除、安全使用和应急处置措施等方面的培训。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | N/A |  |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 设备保质期从确认验收的阶段开始计算： - 不少于一年的设备保修期，一年内免费保修，一年后应提供良好的售后服务。 - 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决。 - 一年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护、配件服务，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。 - 供货方随机供应1年备品备件，保证质保期满后零部件的长期供应。供应商以优惠价格终身提供采购人所需的全部配件。如因设备本身质量问题需要更换配件，供应商免费提供配件。如因使用不当造成质量问题，供应商只收配件成本费，不收人工费。 | 关键 |
|  | 造成的设备材料损坏及人员伤亡事故由供应商负责处理。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 产品技术参数符合要求；安装调试达到供电部门验收要求；使用过程无安全问题；连续使用 30个工作日无故障及影响整机产品质量。 | 关键 |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。 | 关键 |
|  | 供应商进厂施工需遵守安全和施工规定。 | 关键 |
|  | 安装期间供应商必须服从采购人及总包单位的统一安排，其配合费用采购人统一扣缴。 | 关键 |
|  | 配电设备经相关部门验收合格后，确认试车验收合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |
|  | 供应商负责提交竣工验收技术资料，办理竣工报验手续，负责验收工作并确保工程一次性验收合格；协助工程整体竣工验收。供应商承担检验费用。 | 关键 |

- 附件

  - 欣宁楼的供货范围及数量

| 名称 | 型号参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高压开关柜 | KYN28A-12 630A 手车式 带PT | 面 | 2 |  |
| 10kV冷缩终端头 | 3*95 | 套 | 7 |  |
| 10kV冷缩中间头 | 3*95 | 套 | 1 |  |
| 控制电缆 | ZR-KVVP2-22-4*2.5 | 米 | 150 |  |
| 双绞屏蔽线 | ZR-DJYPVP22-2*1 | 米 | 100 |  |
| 绝缘垫 | 10kV | 卷 | 14 |  |
| 安全工具柜 |  | 个 | 1 |  |
| 标识牌 |  | 批 | 1 |  |
| 安全工器具 |  | 批 | 1 |  |

  - 技术服务

承包商负责对旧变压器的外壳改造，及运输安装。

承包商负责对高压开关柜、母线槽的运输、卸货、安装。

承包商负责对相关控制电缆、通讯电缆的敷设及接线。

承包商负责对变压器连接铜排、母线槽连接铜排的制作安装。

承包商负责对相关一次电缆头的制作及接入。

承包商负责对所供设备的调试及试验。