工程技术部SPF楼高压配电设备用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	5

6	安装要求	5

7	运行要求	6

8	电气、自动控制要求	7

9	安全要求	9

10	文件要求	9

11	服务要求	9

12	附件	10

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司SPF楼高压配电设备的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司SPF楼高压配电设备。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 安全及环保法规指南

- 《供配电系统设计规范》GB50052-2009IEC726

- 《工业与民用电力装置的接地设计规范》GBJ65-83GB2900

- 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

- 《电力装置的电测量仪表装置设计规范》GB/T50063-2008

- 《10KV及以下变电所设计规范》GB50053-94

- 《3.6kV～40.5kV 交流金属封闭开关和控制设备》GB3906-2006；

- 系统描述

所购SPF楼配电设备将用于全所变电站及配电间的设备运行。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | SPF楼配电室内。 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | N/A |  |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 环境温度：-5℃～+40℃ | 关键 |
|  | 最大日温差：25℃ | 关键 |
|  | 海拔高度：<1000m | 关键 |
|  | 抗震能力:地震强度不超过8级 | 关键 |
|  | 相对湿度:≤95%(日平均值) ≤90%(月平均值) | 关键 |
|  | 安装地点无火灾、爆炸危险、化学腐蚀及剧烈振动 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | N/A |  |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号； （4）生产日期或编号； （5）对设备必要的说明； （6）安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | 高压开关柜： 开关柜的柜体采用厚度不低于2.0mm敷铝锌钢板制作，结构方式为拼装式平顶柜。所有门及外封板采用冷轧钢板制作，表面喷塑。 -额定电压：12kV -额定电流：按设计图 -额定频率：50Hz -额定短路开断电流(有效值)： 25 kA -额定关合电流(峰值)： 63kA -额定短时耐受电流： 25kA/4s -额定绝缘水平： 对地、相间工频耐压值：42kV；雷电冲击耐压值(峰值)：75kV 隔离断口工频耐压值：48kV；雷电冲击耐压值(峰值)：85kV 电气间隙：＞125mm 爬电距离：＞240mm -分、合闸机构和辅助回路的额定控制电压：交流220V -外壳防护等级：IP40 柜体颜色：浅驼灰。 | 关键 |
|  | 电流互感器采用国产优质产品；具体型号规格见设计图。 | 关键 |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | N/A |  |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | N/A |  |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | N/A |  |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | N/A |  |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | N/A |  |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | N/A |  |
|  | 电气保护 |  |
|  | 1、柜内的橡胶或塑料件，均应是自熄性阻燃材质，不含卤素等有害化学成分。 2、主接地端子应焊接在柜体上，主接地端子应与接地柜体内的最大接地导线相匹配。 3、综合保护装置。 | 关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件、合同及订单，在设备开箱验收前移交。 | 关键 |
|  | 卖方发运清单及相关检验报告，不晚于设备安装前移交。 | 关键 |
|  | 提供设备的相关图纸，不晚于设备安装前移交。 | 关键 |
|  | 设备制造相关文件：工厂相关检测报告、材质清单、材质报告及合格证（写明材料有效期）、各种标示、出厂合格证、各组件相关报告及合格证，不晚于设备安装前移交。 | 关键 |
|  | 本设备安装调试报告，出厂检验合格证，不晚于设备安装前移交。 | 关键 |
|  | 设备的操作使用说明书、设备的电气原理图和安全保护装置工作原理以及安装、调试、操作及维护文件，在设备开箱验收前移交。 | 关键 |
|  | 技术数据；设备技术说明；设备详细尺寸；描述安装和空间要求；基础和空间要求；安装时的运输；使用说明书，在设备开箱验收前移交。 | 关键 |
|  | 维护说明书；（电气部分）；备品备件表（推荐的备件），在设备开箱验收前移交。 | 关键 |
|  | 提供设备及其零部件使用寿命清单，在设备开箱验收前移交。 | 关键 |
|  | 文件具体要求： - 标书中明确系统所有组件的品牌、材质、型号，并且注明每一个组件的保修期； - 设备供应商应提供一份工作计划，以便于我公司做好相关准备工作。 - 以上资料提供2套纸质技术资料，一份电子版技术资料。 以上在设备开箱验收前移交。 | 关键 |
|  | 提供有资质的第三方检测机构出具的全套检测报告，并取得武汉市质量技术监督局颁发的使用注册登记证等必要的证书，在设备开箱验收前移交。 | 关键 |
|  | 供应商及时向采购人提交进度计划、验收通知及竣工验收报告等，在设备开箱验收前移交。 | 关键 |
|  | 合同设备提供2套纸质技术资料，一套电子版技术资料，在设备开箱验收前移交。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 免费提供设备原理、功能、故障排除、安全使用和应急处置措施等方面的培训。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | N/A |  |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 设备保质期从确认验收的阶段开始计算： - 不少于一年的设备保修期，一年内免费保修，一年后应提供良好的售后服务。 - 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决。 - 一年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护、配件服务，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。 - 供货方随机供应1年备品备件，保证质保期满后零部件的长期供应。供应商以优惠价格终身提供采购人所需的全部配件。如因设备本身质量问题需要更换配件，供应商免费提供配件。如因使用不当造成质量问题，供应商只收配件成本费，不收人工费。 | 关键 |
|  | 造成的设备材料损坏及人员伤亡事故由供应商负责处理。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 产品技术参数符合要求；安装调试达到供电部门验收要求；使用过程无安全问题；连续使用 30个工作日无故障及影响整机产品质量。 | 关键 |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。 | 关键 |
|  | 供应商进厂施工需遵守安全和施工规定。 | 关键 |
|  | 配电设备经相关部门验收合格后，确认试车验收合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |
|  | 配电设备经相关部门验收合格后，确认试车验收合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |
|  | 供应商负责提交竣工验收技术资料，办理竣工报验手续，负责验收工作并确保工程一次性验收合格；协助工程整体竣工验收。供应商承担检验费用。 | 关键 |

- 附件

  - SPF楼的供货范围及数量

| 名称 | 型号参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高压开关柜 | KYN28A-12 630A 手车式 带PT | 面 | 2 |  |
| 10kV冷缩终端头 | 3*95 | 套 | 7 |  |
| 10kV冷缩中间头 | 3*95 | 套 | 1 |  |
| 控制电缆 | ZR-KVVP2-22-4*2.5 | 米 | 150 |  |
| 双绞屏蔽线 | ZR-DJYPVP22-2*1 | 米 | 100 |  |
| 绝缘垫 | 10kV | 卷 | 14 |  |
| 安全工具柜 |  | 个 | 1 |  |
| 标识牌 |  | 批 | 1 |  |
| 安全工器具 |  | 批 | 1 |  |

  - 技术服务

承包商负责对旧变压器的外壳改造，及运输安装。

承包商负责对高压开关柜、母线槽的运输、卸货、安装。

承包商负责对相关控制电缆、通讯电缆的敷设及接线。

承包商负责对变压器连接铜排、母线槽连接铜排的制作安装。

承包商负责对相关一次电缆头的制作及接入。

承包商负责对所供设备的调试及试验。