移动层流罩用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	5

6	安装要求	5

7	运行要求	7

8	电气、自动控制要求	8

9	安全要求	8

10	文件要求	8

11	服务要求	9

12	附件	12

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司欣宁楼肠道病毒疫苗车间移动层流罩的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司欣宁楼肠道病毒疫苗车间移动层流罩。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005《 用户需求编写审批SOP》

- 《中华人民共和国药典》 2025年版

- 《药品生产质量管理规范》（2010修订版）及附录

- GMP附件1《计算机化系统》（2015版）

- GMP附件2《确认与验证》（2015版）

- 《电子记录和电子签名》21 CFR Part 11

- 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求

- 系统描述

根据生产需要，武汉生物制品研究所有限责任公司欣宁楼肠道病毒疫苗车间需要购买1个移动层流罩，用于肠道病毒71型灭活疫苗（Vero细胞）半成品配制用具准备器具保护用。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 欣宁楼肠道病毒疫苗车间精洗间 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 外形尺寸：W2600xD1300xH2500，工作区尺寸：W2480xD1200xH2000 | 关键 |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | N/A |  |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 工作环境温度：能适应10℃～32℃环境。 | 关键 |
|  | 工作环境湿度：至少包括45%～65%。 | 关键 |
|  | 工作环境洁净级别：D级 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 交流电电源：～220±10%V，50±1Hz，2000W。 | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 设备外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷。 | 关键 |
|  | 设备内部表面不得有凹陷、毛刺和锈蚀等缺陷。 | 关键 |
|  | 具有背光触摸屏控制显示屏，可显示温度、FFU风机转速和时间。 | 关键 |
|  | 具有可简便设置参数的按键。 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号标记； （4）生产日期或编号； （5）对该设备必要的说明； （6）必要的功能标识及说明； （7）安全标识。 | 关键 |
|  | 层流罩下部不锈钢方管支撑，两侧面和背面三面为钢化玻璃，正面安装PVC条状垂帘，正面底部无横梁。 | 关键 |
|  | 车体框架及其他金属部分全部采用SUSU316不锈钢材料，外表面亚光处理，光洁度高，易清洁，耐臭氧、耐甲醛熏蒸、耐酒精、耐0.1%84消毒液和耐0.1%新洁尔灭消毒，耐杀孢子剂消毒。 | 关键 |
|  | 车轮采用4个优质3寸承重脚轮，不锈钢平板，并带刹车，能够稳固的停住。 | 关键 |
|  | 层流罩上部为液槽高效H4和EBM EC风机，内部空气应该经过H14规格的高效过滤器过滤，应达到新版GMP中规定A级要求。有验证文件证明层流车内能够达到新版GMP要求的A级环境。 | 关键 |
|  | 高效过滤器需使用末端送风均流膜，安装方式应易于拆装，层流罩下方支撑均流膜的龙骨不应过宽，需证明该宽度下不会对气流造成不好的影响。 | 关键 |
|  | 需要配置高效过滤器的POD检测口，在风速合格的情况下，可以检测到上游浓度。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | N/A |  |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 工作时车内允许尘埃粒子数 洁净度级别; 悬浮粒子最大允许数（个/ m3）. 静态(欧盟); 动态(欧盟). ≥0.5μm; ≥5.0μm; ≥0.5μm; ≥5.0μm. A级; 3520; 20; 3520; 20. | 关键 |
|  | 微生物检测动态要求： 洁净度级别; 浮游菌cfu/m³; 沉降菌 （φ90mm）cfu/4小时; 表面微生物. 接触（φ55mm）cfu/碟; 5指手套cfu/手套. A级; 不得生长. | 关键 |
|  | （1）气流为垂直流，能够使高效过滤器垂直距离150mm处风速达到为0.45m/s-0.54m/s，出风面1米处照度不小于300lux。 | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 高效过滤器需要有压差表，能够通过压力指示情况显示过滤器的好坏，压差表经过校验。 | 关键 |
|  | 电源线应该能够自动收缩回卷，伸出长度不低于5m，电源线应耐受频繁的甲醛熏蒸消毒和臭氧熏蒸消毒、耐过氧化氢消毒、耐杀孢子剂、耐1%84消毒液消毒和耐0.1%新洁尔灭消毒。 | 关键 |
|  | 1.气流为垂直流，层流罩的进风方式不得对房间气流造成不好的影响。 2.良好的过滤系统，采用初效 、中效、H14级别高效三级过滤（或二级，不要中效），初效过滤器要便于拆换,所有过滤器尽量选国标尺寸而不采用非标定制。 3.配备风速传感器和高效两侧的压差表，实时显示高效压差，监测寿命，压差表便于拆卸校准和维修更换。 4.配备均流膜，保证均流膜下方各个区域风速均匀，均流膜安装无死角，便于拆卸，耐受各类消毒剂。 |  |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | 全中文人机对话界面，轻触按键操作。 | 关键 |
|  | 液晶屏实时显示风速。 | 关键 |
|  | # 风速有调速装置、过滤器使用寿命和堵塞报警、风机运行状况和故障报警。 | 关键 |
|  | 实时监测与显示机组运行时间等参数。 | 关键 |
|  | 安装4个86型斜五孔插座，总功率不大于1000W | 关键 |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | N/A |  |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | N/A |  |
|  | 电气保护 |  |
|  | 有断电保护：在正常使用时，设备突然断电不致破坏软、硬件，数据不丢失。 | 关键 |
|  | 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。 | 关键 |
|  | 应符合国内外职业健康安全、环境安全的法律法规的要求。 | 关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 供应商所提供的文件需要与执行和设计约束的一致 | 关键 |
|  | 投标文件、合同及订单。 | 关键 |
|  | 卖方发运清单及相关检验报告 | 关键 |
|  | 提供的文件，应满足以下要求： 1.信息准确，完整 2.测试项目全面（涵盖URS需求）， 3.测试步骤描述详细、可操作， 4.可接受标准合理（不得与URS或法规要求有冲突）， 测试表格的设计内容详细，信息全面，便于人员记录。 | 关键 |
|  | 供应商应提供以下的文件资料 - 仪器出厂校验证书； - 产品质量证明书； - 主要部件清单； - 备品备件清单； - 验证/确认计划 - 满足GMP相关法规的评估文件 - 安装确认方案和报告； - 运行确认方案和报告 - 性能确认方案和报告； - 追溯矩阵（RTM） 专业软件验证方案和报告。 | 关键 |
|  | 设备供应商负责DQ/FAT/SAT/IQ/OQ的实施，负责数据收集及报告的完成，由我方进行见证，每一项检查和测试，供应商应提供双方签字确认的检测报告。 | 关键 |
|  | 含出厂校准证书，现场完成3Q后更新校准有效期。 | 关键 |
|  | 使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）3份，应说明设备维护内容、校准周期，并能提供校准服务。 | 关键 |
|  | 设备到厂验收时有效期不得少于6个月，或现场验证后报告更新了设备的校准有效期。 | 关键 |
|  | 设备厂家文件：出厂测试合格证、说明书、相关检测报告、各种标示。 | 关键 |
|  | 文件具体要求： （1）系统相关方案中，应明确本系统的配置、规格，并且通过分析阐述每一个系统环节的必要性； （2）标书中明确系统所有组件的品牌、材质、型号，并且注明每一个组件的保修期； （3）除另有约定外，上述文件中方案或计划类文件应为中文版本，在合同签订后设备发运前交付审核 | 关键 |
|  | 上述条款规定的文件需提供电子版，并在设备开箱验收时将最终批准的电子版全套资料交工程技术部存档 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 安装到位前，层流车车轮须包裹完整，不得沾有泥土或嵌有硬物，以免划伤洁净车间地板胶。 |  |
|  | 验证要求 |  |
|  | 验证包括DQ/FAT/SAT/IQ/OQ。供应商应派出熟悉验证相关文件编写和验证工作实施的生产厂家的验证工程师开展验证工作。 | 关键 |
|  | 供应商按GMP规范完成IQ、OQ工作，并提供相应文件（文件必须无条件符合我所QA要求）。 | 关键 |
|  | 供应商协助执行PQ工作。各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表。 | 关键 |
|  | 验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目。 | 关键 |
|  | 验证时间为设备到场安装后15个工作日内，或协商后的其他时间。验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 设备保质期从设备验收合格之日起计算。 | 关键 |
|  | 设备硬件质保期为2年，软件终身维护。 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在24小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决，武汉驻地长期提供服务人员最佳，提供相关证明信息。 | 关键 |
|  | 2年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。 | 关键 |
|  | 厂家应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。 | 关键 |
|  | 质保期内，非需方人为原因所造成的设备故障，供方须无条件免费更换故障部分，更换部分质保期重新计算。 | 关键 |
|  | 供应商应定期进行回访，解决设备使用中可能出现的问题，排除潜在的故障，使设备保持良好的工作状态。技术支持包括试运行后定期电话咨询。质保期满前供方至少到现场做免费维护检修1次。 | 关键 |
|  | 提供书面的设备维护、保养计划。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。 | 关键 |
|  | 供应商进厂安装需遵守安全和安装规定。 | 关键 |
|  | 最后验收前必须保证所有的验证工作已完成和达到要求。 | 关键 |
|  | 确认验收合格应包含所有附件及备件。 | 关键 |
|  | 确认验收合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |

- 附件

不适用